SBS防水材料地下室

施工方案

一、编制依据：

1.建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

2.混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95)

3.地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)

4.地下工程防水技术规范(GB50108-2001)

5.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

6.建筑工程施工质量评价标准（GB/T50375-2006）

二、编制说明：

本工程防水材料为3㎜厚SBS防水卷材两层，本方案为地下防水工程专项施工方案，指导地下防水整个施工过程。

三、施工准备

1.材料要求

SBS改性沥青防水卷材

卷材规格：厚度3mm,卷材幅宽≥1000 mm，长度10m。

卷材技术性能：聚酯胎；拉力≥500N；延伸率≥30%；涂盖层无滑动；低温柔性要求-20℃绕规定直径圆棒，无裂纹；不透水性0.3MPa/30min。

2.主要用具：

①清理用具：高压吹风机、小平铲、笤帚。

②操作工具：油毛刷、铁桶、汽油喷灯、压子、手持压滚、剪刀、量尺、1500mmφ30管（铁、塑料）、划（放）线用品。

3.作业条件：

①施工前进行技术交底。地下防水工程必须由专业人员施工，操作人员持证上岗。

②铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕，含水率不大于9%；基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。

③基层处理经过验收合格后方可进行防水层施工。

四、操作工艺

1.施工顺序

先施工平面，再施工立面。立面分两次施工，第一次施工高度1.5米，然后做平面防水保护墙，保护措施到位后再搭设脚手架施工以上部分。防水卷材采用满粘法施工。

2.工艺流程：

基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→检查验收→做保护墙

3.基层处理：防水层施工涂底胶前（冷底子油），应将基层清理干净，墙体立面接缝打磨平整，检查墙体平整度不超过5㎜。在不平整、光滑的部位清理干净后扫水泥浆抹1：2水泥砂浆找平，然后在阴阳角处抹R＝60ｍｍ圆角。

4.涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道冷底子油，涂刷应均匀，不透底。

5.铺贴附加层：管根、阴阳角部位加铺一层卷材，宽度不小于500mm。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

6.铺贴卷材：卷材从下而上竖向铺贴。将卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用φ30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，点燃喷灯，加热基层与卷材交接处，喷灯距加热面保持300㎜左右的距离，往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓滚动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，采用满贴法，搭接宽度为100mm，相邻卷材搭接缝应大于50㎝。

7.热熔封边：卷材搭接缝处用喷枪加热，压合至边缘挤出沥青粘牢。

8.保护层施工：平面做50厚C20细石砼保护层。

五、质量标准

1.保证项目

①卷材防水层特殊部位的细部作法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

②防水层不得有破损现象。

2.基本项目：

①基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。

②基层处理剂涂刷应均匀，不得有漏刷、透底和麻点等现象。

③卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求；分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。

④卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

六、成品保护

1.地下卷材防水层部位预埋的管道，在施工中不得碰损和堵塞杂物。

2.卷材防水层铺贴完成后，及时做好保护层，防止结构施工碰损防水层；外贴防水层施工完后，按设计砌好防护墙。

3.卷材平面防水层施工，不得在防水层上放置材料及搭设脚手架。

4.施工过程中专人负责，全过程跟踪检查。

七、应注意的质量问题

1.卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小，接头处的粘结不密实，接槎损坏、空鼓；施工操作中应按程序弹标准线，使与卷材规格相符，操作中齐线铺贴，使卷材搭接不小于100mm。

2.空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓；铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓；施工时基层应充分干燥，卷材铺设应均匀压实。

3.转角、管根处防水层粘贴不良：清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良；施工时清理应彻底干净，注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

4.渗漏：转角、管根处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作；保护好接槎卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的质量。

八、安全注意事项

1.防水施工与上部主体结构施工立体交叉作业，必须采取可靠防护隔离措施，隔离层必须满铺架板。

2.操作人员必须佩戴好安全帽。

3.防水施工用的脚手架必须搭设规范、牢固。

4.工人在操作中将汽油或松香水必须存放于易燃易爆库房，严禁吸烟，有明火。