TPM防水施工工艺

辽宁东禹防水材料有限公司

二〇一九年

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底部位 |  | 工序名称 | 防水工程施工 |
| 交底摘要： 2.0mm厚TPM反应粘防水卷材（双面粘）施工 |  |  |  |

交底内容：

1、重要部位防水构造

| 序号 | 施工部位 | 防水材料类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2.0mm厚TPM反应粘防水卷材（双面粘） | 湿铺 |

2、准备工作

（1）防水卷材及其配套材料的出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

（2）经监理单位或建设单位审查确认后执行的防水专项施工方案。

3、卷材施工流程

基层清理→配制素水泥浆→细部节点加强处理→弹线、定位→试铺防水卷材→湿铺防水卷材→收口处理→质量检查、修补→验收→成品保护

4、卷材施工要点及要求

（1）配制素水泥浆：选用强度等级不低于42.5R级普通硅酸盐水泥，在容器中按水灰比为0.4的重量比加入适量洁净清水，边搅拌边徐徐加入水泥，搅拌时间不得低于5分钟。当搅拌至混合料充分均匀无团状颗粒呈胶状时，静置一段时间后使用。素水泥浆应在施工全程随配随用。

（2）细部节点加强应按规范要求设置防水加强层或进行相应处理；阴阳角附加层宽度为500mm，沿阴角线或阳角线对称铺贴；

（3）试铺防水卷材：

①	观察卷材是否有设置边膜（用于与相邻卷材长边搭接），如卷材未设置边膜，需现场使用壁纸刀沿长边边沿80mm宽处裁划顺直底膜分割线；

②	根据搭接边位置确定卷材铺贴方向，在基层表面展铺卷材，释放卷材内部应力；

③	根据短边错缝搭接原则，按弹线位置或搭接控制线对卷材进行定位和裁切，相邻两幅卷材短边错开长度不小于1/3幅宽；

（4）铺贴防水卷材：

①	卷材铺贴由三位操作人员协作完成，操作内容包括：推滚卷材、撕膜、刮涂胶浆、搭接处理；

②	一人沿铺贴方向向前刮涂水泥胶浆，另外两人在后方两侧推动卷材向前滚动。其中，一侧操作人员边推滚边向后撕去卷材大面隔离底膜，另一侧操作人员根据相邻卷材搭接边控制搭接宽度和滚动路径，同时手压本幅卷材边膜保持其不位移；

③	刮涂水泥胶浆时，不得污染已铺设的加强层卷材，大面卷材应与加强卷材本体自粘；

④	待本幅卷材整体铺贴完毕后，再进行搭接处理。

（5）卷材搭接：

①	相邻卷材采用本体预留搭接边自粘搭接；

②	将本幅卷材边膜与相邻卷材搭接预留隔离膜分别反折，向外拉扯去除隔离膜；

③	操作人员手持小压辊，由内向外以垂直于卷材长边方向边压实边向前移动；

④	如搭接面被污染失去粘性，应先擦拭干净，使用热风枪辅助加热至其恢复粘性后，再进行搭接；

（6）压实排气：

与基层初步粘贴的卷材应进行压实、排气，以保证卷材与基层的紧密粘贴，防止空鼓。

- （7）收口处理：

- 大面卷材铺贴完毕后，应对卷材端头进行收口，收口处理应符合规范要求。

（8）质量检查：

整体施工完毕后，应对防水整体表观质量、搭接质量、局部节点处理等项目进行检查，如发现有质量缺陷，应立即修补。

（9）合格验收：

确认合格并通过验收后，及时隐蔽，做好成品保护。进入下一道工序前撕掉卷材表面隔离膜。

5、重点，难点处理措施

5.1底板后浇带

后浇带：建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝，按照设计或施工规范要求，在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。

后浇带应力变化情况复杂、质量控制难度大，应采取一系列精细合理的加强措施保障防水及结构的整体质量。

对于地下底板平面后浇带，本方案涉及如下防水加强处理措施：

（1）增设贯通防水加强层：降低防水主材受结构变形影响时出现问题的风险。实际施工时，要求转角两侧附加处理宽度不小于250mm，施工缝两侧附加处理宽度不小于250mm。

（2）预埋遇水膨胀止水条或钢板止水带。

（3）采用快易收口网作混凝土断面模板：先浇断面免凿毛，缩短了施工周期，提高了接缝质量，增加了后浇结构与先浇结构的整体强度。

图-底板  底板后浇带（超前止水）

1-混凝土垫层；2-柔性防水层；2-细石混凝土保护层；4-结构底板；5-贯通防水加强层；6-快易收口网；7-止水钢板；8-后浇补偿收缩混凝土；9-外贴式止水带；10-嵌缝材料；11-密封膏

注：本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

对于地下底板与侧墙转角部位的导墙后浇带，本方案涉及如下防水加强处理措施：

在砌筑导墙范围保护墙时，将后浇带及后浇带两侧各100mm宽范围砌体保护墙向外侧推移60mm，该范围卷材保护层采用80mm厚细石混凝土浇筑。

图-底板  后浇带（导墙部位）

1-结构墙体；2-柔性防水层；3-20厚水泥砂浆保护层；4-永久保护墙；5-防水加强层；6-80厚细石混凝土保护层；7-后浇补偿收缩混凝土；8-止水钢板或遇水膨胀止水条；9-快易收口网；

注：本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

做法背景：普通20mm水泥砂浆作为导墙防水保护层时，容易因底板钢筋绑扎或上方物体掉落而脱落。后浇带留置时间长，当地下降水结束后，柔性防水层无保护层作背衬往往在长期劳损下破裂，造成渗漏。

该做法对后浇带防水保护层进行了加强：

（1）用细石混凝土取代水泥砂浆；

（2）增加了保护层厚度。

可有效避免了导墙后浇带防水保护层脱落，对地下防水整体性的保护极为有利。

### 5.2防水甩槎

根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008的相关要求及东禹防水施工经验，本方案涉及如下施工做法：

（1）分上下两部分砌筑砖体保护墙：

下部分：永久保护墙，水泥砂浆砌筑及内立面找平；

上部分：临时保护墙，高度不小于150mm，三批砖一顺两丁砌法，石灰砂浆砌筑及内立面找平。

（2）宜选用上表面材料为砂面的卷材，以提高立面保护层粘结质量。

（3）宜与保护墙空铺或点粘（可采用非固化涂料满粘结以消除剪切应力）。

（4）甩槎卷材与临时保护墙平齐收口，距端头10~20mm、每间隔400~600mm，采用铁钉钉压卷材端头作为临时固定措施。

（5）侧墙防水层接槎时，只需剔除石灰砂浆临时保护墙，清理接槎卷材表面泥尘及铁钉，即可实现可靠接槎搭接。

图-底板  防水甩槎（常规底板）

图-底板  防水甩槎（悬挑底板）

1-混凝土垫层；2-柔性防水层；3-细石混凝土保护层；4-结构底板；5-防水加强层；6-永久保护墙或围护模板；7-临时保护墙或围护模板；8-止水钢板；

本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

### 5.3防水接槎

图-侧墙  防水接槎（常规底板）

图-侧墙  防水接槎（悬挑底板）

1-结构墙体；2-柔性防水层；3-软质保护层；4-防水加强层；5-止水钢板；6-细石混凝土保护层；7-永久保护墙

注：本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

### 5.4侧墙后浇带

后浇带：建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝，按照设计或施工规范要求，在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。

后浇带应力变化情况复杂、质量控制难度大，应采取一系列精细合理的加强措施保障防水及结构的整体质量。

本方案涉及如下加强处理措施：

（1）增设贯通防水加强层：降低防水主材受结构变形影响时出现问题的风险。实际施工时，要求施工缝两侧附加处理宽度不小于250mm。

（2）预埋止水钢板：辅助截水，延长渗漏通道。

（3）采用快易收口网作混凝土断面模板：后浇断面免凿毛，缩短了施工周期，提高了接缝质量，增加了后浇结构与先浇结构的整体强度。

图-侧墙3  后浇带

1-结构墙体；2-柔性防水层；3-软质保护层；4-快易收口网；5-止水钢板或遇水膨胀止水条；6-后浇补偿收缩混凝土；7-防水加强层；8-预制外墙后浇模板；

注：本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

### 5.5穿墙管

图-侧墙  穿墙管

图-侧墙B/C  裙边卷材/罩面卷材裁剪样式

1-结构墙体；2-柔性防水层；3-软质保护层；4-沥青基涂膜加强层；5-沥青基密封膏；6-橡胶密封圈；7-螺栓副；8-法兰盘；9-聚乙烯泡沫棒；10-预留凹槽（密封材料嵌填）；11-金属环箍或钢丝；12-止水翼环

注：本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

穿墙管（盒）防水构造及施工要求应符合下列规定：

（1）结构变形或管道伸缩量结构变形或管道伸缩量较小时，可采用固定式穿墙管；结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时，应采用套管式穿墙管。

（2）对于固定式穿墙管，止水翼环可使用环绕遇水膨胀止水圈替代，其数量不宜少于2根，采用胶粘剂满粘于管道上，该做法适用于管径小于50mm的管道。

（3）室外回填施工时，应避免大型机械振动，并采取防止管体损坏的措施。

（4）固定式穿墙管防水施工顺序为：凹槽密封→沥青基涂膜加强层施工→管道裙边卷材施工→罩面卷材施工→立墙大面卷材施工。

### 5.6屋面变形缝

图-平屋面  等跨变形缝

1-结构楼板；2-柔性防水层；3-防水保护层；4-其他构造层次；5-防水加强层；6-不燃保温材料；7-承托卷材；8-衬垫材料（如聚乙烯泡沫棒）；9-封盖卷材；10-油毡隔离层；11-预制镀锌盖板或混凝土盖板

注：本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

图-平屋面  异跨变形缝

1-结构楼板；2-柔性防水层；3-防水保护层；4-其他构造层次；5-防水加强层；6-不燃保温材料；7-衬垫材料（如聚乙烯泡沫棒）；8-封盖卷材；9-预制镀锌盖板;10-自攻螺钉（间距200）；11-镀锌压条（L型/1×15×5）；12-沥青基密封膏

注：本图仅作防水节点示意，实际构造层次可能与此不符，以设计为准。

变形缝防水构造要求应符合下列规定：

（1）变形缝泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm；防水层应铺贴至泛水墙的顶部。

（2）变形缝内应预填不燃保温材料，上部应采用防水卷材封盖，并放置衬垫材料，再在其上干铺一层卷材。

（3）等跨变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板。

（4）高低跨变形缝在立墙泛水处，应采用有足够变形能力的材料和构造作密封处理。

### 5.7阴阳角卷材裁剪样式

| 技术负责人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 辽宁东禹防水材料有限公司